附件1：新校区2号宿舍楼连廊屋面漏水处理建议

一．连廊屋面一层门厅D轴-L轴交1/8轴-12轴区域内

（一）屋面防水施工

1、存在问题：屋面面层起砂，存在多处漏水点

2、处理方案：

（1）屋面面层起砂人工清理（外漏钢筋切割）；

（2）素水泥浆一道；

（3）20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡（坡度满足1％-2％图纸要求）（阴角做R角，压顶与外墙砖齐口，向内找坡）；

（4）防水卷材铺贴，防水反至压顶外墙砖上口下方50mm（建议采用湿铺型高分子材料）；

（5）30mm1:3水泥砂浆保护面层，压入钢丝网，并设置分隔缝（女儿墙采用挂网抹灰）；

- 现场照片

（二）屋顶落水管位置设置不当，排水口排水不畅

1、存在问题：屋顶落水管排水位置在连廊屋面，落水管雨水冲击保护层，排水口过小，杂物堆积排水口处，导致排水不畅。

2、处理方案：

增加落水管弯头长度和立管长度，使屋顶落水管向室外散水处排水；

排水口清理，根据现场实际情况扩口、抹灰；

3、现场照片

- 一层门厅东门雨棚

1、存在问题：雨棚与外墙根部存在漏水点

2、处理方案：

（1）雨棚面层起砂人工清理（外漏钢筋切割）；

（2）素水泥浆一道；

（3）20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡（坡度满足1％-2％图纸要求）（阴角做R角，压顶与外墙砖齐口，向内找坡）；

（4）防水卷材铺贴，防水反至压顶外墙砖上口下方50mm（建议采用湿铺型高分子材料）；

（5）30mm1:3水泥砂浆保护面层，压入钢丝网，并设置分隔缝（女儿墙采用挂网抹灰）；

- 屋面变形缝盖板开口

1、存在问题：变形缝盖板开口，封口处不严

2、处理方案：变形缝盖板平面铺贴高分子防水卷材、立面重新封口打胶

3、现场照片

- 门厅上屋面F轴-J轴交11轴墙体、窗户漏水

1、存在问题：窗户玻璃胶开口，墙体漏水。

2、处理方案：

窗户玻璃胶清除，重新打胶。

外墙砖下口墙体割槽，防水上反至槽内。

3、现场照片

二．门厅上空屋面F轴-J轴交9轴-11轴区域内

1、存在问题：屋面防水保护层起鼓，存在多处漏水点

2、处理方案：

（1）屋面保护层起鼓人工拆除清理；

（2）素水泥浆一道；

（3）20-30mm厚1:3水泥砂浆找坡（坡度满足1％-2％图纸要求）（阴角做R角，压顶与外墙砖齐口，向内找坡）；

（4）防水卷材铺贴，防水反至压顶外墙砖上口下方50mm（建议采用湿铺型高分子材料）；

（5）30mm1:3水泥砂浆保护面层，压入钢丝网，并设置分隔缝（女儿墙采用挂网抹灰）；

3、现场照片